- 用途与特点

电动直通双座调节阀（简称双座阀），是电动单元组合仪表中的执行单元。它按调节仪表来的信号，直接改变被调介质（如液体、气体、蒸汽等）的流量，使被控工艺参数如温度、压力、流量、液位与成分等）保持在给定值。

该产品体形小，重量轻，可调范围广，流道设计按等截面低流阻，阀容量与额定流量系数增大，不平衡力小，允许压差高，动作稳定可靠，拆装调校方便，能防火防爆。因而它广泛应用于化工、石油、电力、轻纺、制药、造纸等各工业部门的生产自动化中，深受国内外用户欢迎。

- 结构与原理

双座阀是由电动执行机构与双座阀二部分组成，其结构与原理见下图。

电动执行机构的结构与原理，请参阅该产品的有关说明书。

双座阀有电开与电关二种作用方式，当输入信号增加，阀从关闭位置逐渐转向开启位置的为电开式。当输入信号增加，阀从开启位置逐渐转向关闭位置的为电关式。出厂时按电开式供货

工作原理：电动调节阀是接受来自调节仪表输入的电流信号，经电动执行机构的作用，产生轴向推力，通过连接杆，改变阀芯与阀座间的流通面积，直到电动执行机构的位置反馈信号电流与输入信号电流相等，从而达到自动调节工艺参数之目的。

双座阀有二个阀芯与阀座，采用双导向结构，因此正装可以改成反装，只要把上下阀座互换位置，阀杆与阀芯下端连接就可以（见下图）。

a 正装                              b 反装

阀芯与阀座联接图

综述双座阀的结构，整机可组合成四种作用方式：即执行机构正、反作用与阀配合、各构成电关式与电开式。（见下图）

a 气关            b 气开               c 气开               b气关

双座阀的组合方式

- 主要零件材料

| 零 件 名 称 | 材 料 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | ZG230~450、WCB、304、316、304L、316L |
| 阀芯、阀座 | 304、316、304L、316L、司太莱合金堆焊 |
| 填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 阀 杆 | 304、316、304L、316L |
| 衬套、螺钉 | 2Cr13 |
| 垫 片 | 聚四氟乙烯、石墨垫片、金属缠绕垫片 |

- 主要参数、性能指标

1、主要参数见

| 公称通径DN（mm） |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数（Kv） | 直线 | 12 | 19 | 30 | 48 | 76 | 121 | 193 | 302 | 484 | 759 |
|  | 等百分比 | 11 | 17 | 27 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 |
| 额定行程L(mm) |  | 16 | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  |
| 公称压力PN(MPa) |  | 1.6、4.0、6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有流量特性 |  | 直线、等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有可调比R |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度t(℃) |  | 普通型：铸钢-40~250、铸不锈钢-60~250 散热型：铸钢-40~450、铸不锈钢-60~450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动动执行器型号 |  | 3610系列、3810系列、PSL系列、DKZ系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动执行器电源 |  | 220V.AC、380V.AC、24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行器输入输出信号 |  | 4~20mA.DC及其它控制信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中数据为本公司标准配置，可按用户要求另行选配

2.主要性能指标

| 序号 | 项目 | 标准型 | 散热型、低温型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本误差（％） | ±1.0 | ±2.5 |
| 2 | 回 差（％） | 1.0 | 2.0 |
| 3 | 死 区（％） | 1.0 | 3.0 |
| 4 | 额定行程偏差（％） | +2.5 | +2.5 |
| 5 | 允许泄漏量（1/h） | 5x10-3 x阀额定容量 |  |
| 6 | 额定流量系数偏差（％） | ±10 |  |
| 7 | 固有流量特性偏差 | 符合IEC534-1和GB/T4213-92中规定的斜率偏差要求 |  |

注：本产品性能指标贯彻JB/T7387-92标准，精度受执行机构限制。

- 外形尺寸与重量

单位：mm

| 公称通径DN |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
|  | PN64 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 |
| H1 |  | 110 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 190 | 190 | 270 | 280 | 320 |
| H3 |  | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 |
| AXH2 |  | φ225×500 |  |  |  |  | φ310×700 |  |  | φ310×750 |  |  |
| 重量（KG） | PN16 | 24 | 26 | 28 | 37 | 43 | 67 | 71 | 88 | 136 | 168 | 260 |
|  | PN64 | 27 | 30 | 35 | 47 | 58 | 84 | 88 | 109 | 179 | 202 | 305 |

注：表中重量为标准型的数据(配3610L系列执行器)

高温型、波纹管、低温型的数据以上表中无

- 安装与维护

- 安装

- 检查整机零件是否缺损与松动，对使用有害健康的介质必须进行强度，密封、泄漏与精度测试。

- 在安装前对管道应进行清洗，阀门入口处要有足够的直管段，并配有过滤器，阀体与管道的法兰连接要注意同轴度，介质流向应与阀体箭头指向一致。

- 安装场地应考虑到人员与设备的安全，既便于操作，又有利于拆装与维护。

- 阀门应正立垂直安装在水平管道上，不得已时可倾斜安装，但阀自重量较大、有振动的场合，必须安装支撑架。

- 阀门应安装在环境温度为-10~55℃，相对湿度为≤95％。伺服放大器的环境温度为0~50℃，相对湿度为≤85％的场地使用。

- 为使自控系统失灵或检修阀门时仍能连续运行，应设置旁路阀（见下图），旁路阀的流量特性与行程，要与原来阀门选择一致。

电动调节阀阀组安装方案

注：图中虚线表示管道入口的另一种允许方向

- 电气部分接线安装，请参阅该产品生产厂安装接线图说明书。

- 使用：

- 使用前应检查电源电压是否与规定相符，电气安装线路是否正确。

- 初始零位，出厂时已调整在机械限位块下端。如现场需要其他位置，具体可参阅电动执行机构说明书进行调整。

- 电动调节阀须作就地操作时，只能在断电或电动操作器处于手动位置时进行。

- 维护：

- 清洗阀门：对清洗一般介质，只要用清水洗净就可以。但对清洗有害健康的介质，首先要了解其性质，再选用相应的清洗办法。

- 阀门的拆卸：将外露表面生锈的零件先除锈，但在除锈前，要保护好阀座、阀芯、阀杆等精密零件的加工表面，拆装阀座时应使用专用工具。

- 阀芯与阀座,二密封面有较小的锈斑与磨损，可用机械加工的方法进行修理，如损坏严重必须换新，但不管修理或更换后的硬密封面都必须进行研磨。

- 阀杆：表面损坏，只能换新。

- 易损零件：填料、密封垫片，每次检修时全部换新。

- 阀门安装：要注意对中，对定位、导向、螺纹与减速器等处，宜加适当润滑脂。安装后应按产品测试项目与方法进行调试，并在这期间，可更准确地调整填料压紧力以及阀门关闭位置。

- 常见故障与排除方法（见下表）。

| 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、电动机不动作 | 1、电源没接入 2、断线或接线柱接线脱落 3、电源电压不同，偏低 | 1、接入电源 2、更换或接上电源线 3、接通规定的电源电压 |
| 2、有输入信号但无动作 | 1、执行机构故障 2、阀杆弯曲或折断 3、阀芯脱落（销子断） 4、阀芯与衬套或阀座卡死 | 1、检查执行机构 2、更换阀杆 3、重装销子 4、重新安装 |
| 3、阀全闭时泄漏量大 | 1、介质压差大于阀的允许压差 2、阀座的螺纹腐蚀 | 1、更换阀芯、阀座 2、更换阀座 |
| 4、阀达不到全闭位置 | 1、介质压差大于阀的允许压差 2、阀体内有异物 | 1、选取大一档的执行机构 2、清除异物 |
| 5、阀动作不稳定有振动现象 | 1、阀杆摩擦力大 2、阀口径选得太大，使阀在小开度工作 3、支撑不稳 4、附近有振动源 | 1、减小阀杆摩擦 2、减小阀口径 3、加固支撑 4、消除振动源 |
| 6、密封填料渗漏 | 1、填料压盖没压紧 2、填料变质损坏 3、阀杆损坏 | 1、压紧填料压盖 2、更换填料 3、更换阀杆 |
| 7、阀体与上阀盖连接处渗漏 | 1、密封垫损坏 2、六角螺母松动 | 1、更换密封垫 2、紧固六角螺母 |
| 8、阀动作迟钝 | 1、阀体内有泥桨或粘性大的介质，使阀堵塞或结焦 2、聚四氟乙烯填料硬化变质 | 1、应予清除 2、更换填料 |
| 9、阀可调范围小 | 1、阀芯被腐蚀，使最小流量变大 | 1、更换阀芯 |

- 型号编制说明

|  | Z | D | L | N | □ | □ | □ | □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | Z |  |  |  |  |  |  |  | 执行器大类 |
|  |  | D |  |  |  |  |  |  | 电子式电动执行机构 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  | 直行程 |
| 阀结构型式 |  |  |  | N |  |  |  |  | 双座 |
| 阀结构补允型式 |  |  |  |  | O— |  |  |  | 标准型（可省略不写） |
|  |  |  |  |  | Q— |  |  |  | 调节切断型（软密封） |
|  |  |  |  |  | G— |  |  |  | 高温散热型 |
|  |  |  |  |  | D— |  |  |  | 低温型 |
|  |  |  |  |  | V— |  |  |  | 波纹管密封型 |
|  |  |  |  |  | S— |  |  |  | 堆焊司钛莱型 |
|  |  |  |  |  | J— |  |  |  | 夹套保温型 |
|  |  |  |  |  | L— |  |  |  | 低噪音型 |
| 公称压力（PN） |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 1.6MPa |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 2.5MPa |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 4.0MPa |
|  |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 6.4MPa |
| 整机作用方式 |  |  |  |  |  |  | B |  | 电关式 |
|  |  |  |  |  |  |  | K |  | 电开式 |

八、订货须知

订货时请用户提供以下资料

| 型号 |  | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称通径 |  | 公称压力 |  |
| 信号范围及电源电压 |  | 作用方式 |  |
| 介质参数 |  | 介质工作温度 |  |
| 额定流量系数 |  | 固有流量特性 |  |
| 阀前最大压力 阀前最小压力 阀前正常流量 |  | 阀后最大压力 阀后最小压力 阀后正常压力 |  |
| 最大流量 最小流量 正常流量 |  | 液体粘度 液体重度 气体重度 |  |
| 材质：阀芯 阀体 内阀件 |  | 附件： |  |
| 工艺管道尺寸 |  | 耐蚀等待特殊要求 |  |